TECHNICKÁ SPRÁVA

1. ÚVOD

V predkladanom projekte je spracovaná projektová dokumentácia k profesii vzduchotechnika priestorov „školskej telocvične v obci Cífer“, ktorá bola spracovaná na základe stavebných podkladov.

2. PODKLADY PRE NÁVRH

Zariadenia na klimatizáciu priestorov boli navrhnuté tak, aby zabezpečili požadované parametre s vysokou kvalitou navrhovaného zariadenia a s vysokou ekonomikou prevádzky.

Projekt bol vypracovaný na základe požiadaviek STN a platných hygienických predpisov.

Podkladom pre vypracovanie projektu boli:

- Zbierka zákonov č.115/2006 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorú dopĺňa NV č.555/2006  o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

- Zbierka zákonov č.391/2006 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Zbierka zákonov č.247/2006 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

- STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

- STN 92 0201-1 (2,3 a 4) – Požiarna bezpečnosť stavieb

- STN 73 0872 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

- STN EN 13779 – Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné ustanovenia

- stavebný projekt, projekt interiérovej architektúry, projektová dokumentácia od generálneho projektanta

Zadávacie údaje:

- te leto = 32°C

- te zima = -12°C

- ti leto = 26°C

- ti zima = 20°C

ROZDELENIE ZARIADENÍ VZT – podľa funkčných celkov

- Zariadenie č. 1 vetranie telocvične

- Zariadenie č. 2 vetranie ostatných priestorov na 1.NP

- Zariadenie č. 3 vetranie sociálnych zariadení na 2.NP

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Zariadenie č. 1 – vetranie telocvične

Vetranie priestoru telocvične bude zabezpečené vzduchotechnickou jednotkou LMF FLEX.196. Jednotka bude osadená vo vonkajšom priestore.

Vzduchotechnická jednotka bude v zostave:

- prívodný a odvodný ventilátor, filter vzduchu  na prívode a odvode, doskový rekuperátor a plynový ohrievač.

Jednotka bude pracovať s objemovým prietokom vzduchu 20 000 m3/h.

Nasávanie čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného vzduchu bude z vonkajšieho priestoru cez protidažďové žalúzie.

Prívod a odvod vzduchu v telocvični budú zabezpečené vzt spiro potrubím. Pre prívod vzduchu budú použité dýzy a pre odvod vzduchu z telocvične budú použité výustky na kruhové potrubie. V potrubných trasách budú vradené tlmiče hluku a regulačné klapky.

Od rekuperačného výmenníka bude potrebné odviesť kondenzát.

Vzt potrubie vedené vo vonkajšom priestore bude izolované okrem potrubia pre prívod čerstvého vzduchu do vzt jednotky izoláciou K-flex AL CLAD hr. 50mm. Vzt potrubie prívodu vzduchu vedené vo vnútornom priestore bude izolované izoláciou k-flex h-duct hr. 32mm s hliníkovou fóliou toto podľa požiadaviek investora (architekta) bude oplechované a nastriekané požadovanou RAL. Vzt potrubie pre odvod vzduchu vedené vo vnútornom priestore bude podľa požiadaviek nastriekané požadovanou RAL.

V riešenom priestore bude zabezpečená cca 2-násobná výmena vzduchu. VZT jednotka bude slúžiť aj pre vykurovanie priestoru na 18°C, požadovaný vykurovací výkon je 85,5kW.

Nie je riešené ochladzovanie prívodného vzduchu v letnom období z dôvodu nedostatočnej kapacity elektrickej energie pre kondenzačnú jednotku.

Podklad pre elektro ku vzduchotechnickej jednotke:

400V/3f/50Hz/15kW

Plynový ohrievač:

Typ: GG 250 Methane

Celkový výkon: 174 – 290kW

Zariadenie č. 2 – vetranie ostatných priestorov na 1.NP

Vetranie ostatných priestorov bude zabezpečené vzduchotechnickou jednotkou ATREA DUPLEX 3500 MULTI ECO. Jednotka bude osadená v v strojovni vzduchotechniky m. č. 6b.

Vzduchotechnická jednotka bude v zostave:

- prívodný a odvodný ventilátor, filter vzduchu  na prívode a odvode, doskový rekuperátor, priamy chladič a vodný ohrievač.

Jednotka bude pracovať s objemovým prietokom vzduchu 3500 m3/h.

Nasávanie čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného vzduchu bude z vonkajšieho priestoru cez protidažďové žalúzie.

Prívod a odvod vzduchu v telocvični budú zabezpečené vzt  potrubím. Pre prívod vzduchu budú použité výustky na štvorhranné potrubie a pre odvod vzduchu budú použité tanierové ventily a tiež výustky na štvorhranné potrubie. V potrubných trasách budú vradené tlmiče hluku a regulačné klapky.

Od rekuperačného výmenníka a priameho chladiča bude potrebné odviesť kondenzát.

Vzt potrubie prívodu vzduchu do jednotlivých priestorov bude izolované izoláciou k-flex h-duct hr. 20mm. VZT potrubie bude zväčša vedené v podhľade, v miestnostiach kde podhľad nebude bude toto potrubie podľa požiadaviek znova oplechované a nastriekané do požadovanej RAL. Vzt potrubie pre odvod vzduchu z priestorov spŕch a umývarní bude v nerezovom prevedení a budú použité pevné rúry v prípade že tieto priestory sú bez podhľadu.

Medzi jednotlivými priestormi budú bezprahové dvere, medzi šatňami a sprchami dverové mriežky veľkosti 500x200.

Vzt potrubie odvodu vzduchu vedeného vo vonkajšom priestore a prestupy cez obvodové konštrukcie bude zaizolované izoláciou k-flex AL CLAD h.r 50mm.

V jednotlivých priestoroch bude zabezpečená cca 2 až 5 násobná výmena vzduchu za hodinu.

Podklad pre elektro ku vzduchotechnickej jednotke:

400V/3f/50Hz/5kW/7,6A

Podklad pre elektro ku kondenzačnej jednotke:

230V/50Hz/1,9kW/8,4A

Vodný ohrievač:

Spád vody: 70/50°C

Výkon: 5,3kW

Zariadenie č. 3 – vetranie sociálnych zariadení na 2.NP

Sociálne zariadenia budú  podtlakovo vetrané potrubnými ventilátormi Systemair K 160M. V potrubnej trase odvodu vzduchu budú vradené tlmiče hluku a spätné klapky. Odťah vzduchu z jednotlivých priestorov bude cez tanierové ventily.

Prívod náhradného vzduchu bude cez bezprahové dvere z okolitých priestorov. Ventilátory budú zapínané spolu so svetlom v miestnostiach a s časovým dobehom po vypnutí svetla.

Prestupy VZT potrubia cez obvodové konštrukcie budú izolované samolepiacou izoláciou K-flex hr. 20 mm.

Množstvo odvádzaného vzduchu z priestorov sociálnych zariadení bolo stanovené na jednotlivé zriaďovacie predmety: umývadlo = 30 m3/h, WC = 50 m3/h, pisoár = 25 m3/h, výlevka = 50 m3/h.

4. POŽIADAVKY NA PROFESIE

Bude potrebné vyhotoviť prestupy pre vzt potrubie, základ pre vzduchotechnickú jednotku LMF FLEX.196 a taktiež základ pre kondenzačnú jednotku.

PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

- prevádzkové hodnoty silnoprúdu KJ vykonať podľa platných STN

- vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie podľa platných STN

- uzemniť všetky kovové časti zariadenia

- napojiť všetky elektrické spotrebiče ( vzt jednotky, kondenzačná jednotka)

5. HYGIENA A BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Zariadenia môže obsluhovať len zaškolená osoba a je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu zariadení, ktorá je odporúčaná výrobcom.

Pre zaistenie bezporuchového chodu a bezpečnosti práce musí byť obsluha zaškolená v prevádzkových predpisoch.

Užívateľ je povinný vypracovať prevádzkový predpis, prípadne si jeho spracovanie obstarať u odbornej organizácie.

6. ZÁVER

Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom.

Bratislava, apríl 2016			Ing. Katarína Ladanyiová